宿松徽商长城能源有限公司

县医养中心项目燃气设施采购项目

（项目编号： 2023120101 ）

比 选 文 件

采购人（或采购代理机构）: 宿松徽商长城能源有限公司（单位公章）

2023年12月1日

比选公告

宿松徽商长城能源有限公司县医养中心项目燃气设施采购已具备采购条件，现公开邀请具备条件的供应商参加比选采购活动。

1采购项目简介

1.1采购项目名称：宿松徽商长城能源有限公司县医养中心项目燃气设施采购

1.2采购项目编号：2023120101

1.3采购人：宿松徽商长城能源有限公司

1.4资金落实情况：已落实

1.5项目概况：调压设施包含：

①调压计量柜RX1200（下进下出）；调压器额定流量1200Nm³/h；进口压力：（0.1-0.4）Mpa,出口压力：20Kpa，具有调压、计量、过滤、超压/失压保护、安全放散等功能；

②罗茨流量计G65（左进右出）：工况流量范围：（0～100）m³/h ，工作压力：（2～3）kPa，带温压补偿、无线远传；

③罗茨流量计G100（右进左出）：工况流量范围：（0～160）m³/h，工作压力：（2～3）kPa,带温压补偿、无线远传。

1.6成交供应商数量：一家

2 采购范围及相关要求

2.1采购范围：包括但不限于：

（1）调压设施及备品备件（详见附件）；

（2）报价含税、含运费、卸车费、安装费、调试费等一切费用，送至宿松县指定地点；

（3）供货周期：委托方下发委托后15日内送达；

2.2付款：设备物资到场验收合格后提供增值税专业发票付总价款的60%，设备安装调试后付总价款的37%，货款总价款的3%作为质量保证金，安装一年后或到场后18个月无息支付

2.3服务地点：安徽省安庆市宿松县

2.4质量要求或服务标准：符合现行的国家和行业法律法规、标准规范以及采购人的要求和规定

3 供应商资格条件

3.1资质要求：投标申请人须具备独立法人资格，营业执照包含该项业务

3.2信誉要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；如在该网站未能查询到投标人任何信息，必须提供本企业“无失信、无重大税收违法案件”的书面承诺

3.3其他要求：投标申请人在人员、设备、资金等方面具有相应能力

3.4本项目不接受联合体。

4 比选文件的获取

4.1获取时间：2023年12月6日12时前

4.2比选文件售价：无费用

4.3获取方式：徽商集团官网、宿松徽商长城能源有限公司官网、优质采云采购平台

5 响应文件提交截止时间

2023年12月7日14时

6 响应文件提交地点

6.1提交地点：安徽省安庆市宿松县孚玉镇袁北小区B栋宿松徽商长城能源有限公司

6.2未密封、未加盖骑缝章、未装订、逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

7 发布公告的媒介

本次比选公告在徽商集团官网、宿松徽商长城能源有限公司官网、优质采云采购平台上发布。

8 开启

时间：2023年12月7日14时

地点：安徽省安庆市宿松县孚玉镇袁北小区B栋宿松徽商长城能源有限公司

9 评选方式

最低价

10 联系方式

采购人：宿松徽商长城能源有限公司

地址：安徽省安庆市宿松县孚玉镇袁北小区B栋宿松徽商长城能源有限公司

联系人：毕佳琪

联系电话：18346665807

报价文件构成

1、报价表（附件1）

2、法定代表人授权委托书及身份证件(附件2)

如法定代表人参与项目，仅需请提供其身份证

3、报价人资格证明文件：

（1）营业执照；

（2）资质文件；

4、服务方案、进度计划及承诺（格式自拟）。

附件1

报价表

| 宿松徽商长城能源有限公司 县医养中心项目燃气设施 | 报价（中币）：元， 报价大写： |
| --- | --- |
| 合计 | 小写（中币）：元， 大写： |
| 备注：报价含 %增值税专用发票。 |  |

注：报价含   %增值税。

联系人：

联系电话：

报价人（公章）：

日期;

附件2

法定代表人授权书

本授权书声明：本人	    （姓名）系	    （供应商名称）的法定代表人，授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加           （项目名称）采购活动（项目编号：                ），全权代表本公司处理比选过程的一切事宜。委托事宜包括但不限于：提交响应文件，参与澄清、谈判、签约等。供应商授权代表在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证明复制件

法定代表人

身份证明复制件

供应商公章：

法定代表人（单位负责人）：	           （签字或盖章）

日     期：  年  月  日

备注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，并提供身份证明复制件。

2. 法定代表人参加比选采购活动的，无需授权书，需提供身份证明复制件。

附件3 规格型号

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调压计量柜RX1200（下进下出）；调压器额定流量1200Nm³/h；进口压力：（0.1-0.4）Mpa,出口压力：20Kpa，具有调压、计量、过滤，超压/失压保护、安全放散等功能 | 座 | 1 | GB27791-2020 配突面法兰 HG/T20592-2009 （调压柜内含涡轮流量计G650；工况流量范围：（50-1000）m³/h,工作压力：（15-20）Kpa,带温压补偿、带无线远传系统；进出口及中间截断阀，过滤器、排污阀、压差计、安全放散阀、调压器、体积修正仪等）详见流程图、主要设备清单 |
| 2 | 罗茨流量计（G65） | 台 | 1 | 工况流量范围：（0～100）m/h 工作压力：（2～3）kPa,带温压补偿、无线远传，左进右出 |
| 3 | 罗茨流量计（G100） | 台 | 1 | 工况流量范围：（0～160）m/h 工作压力：（2～3）kPa,带温压补偿、无线远传，右进左出 |